КП «Івано-Франківськводоекотехпром»

Якість питної води по вул. Ленкавського (каптаж)

м.Івано-Франківськ

Липень 2021 р.

| № п/п | Показник | Результат | Норма (для каптажів джерел) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах при 20оС/60оС, бали | 1/1 | ≤3/≤3 |
| 2 | Водневий показник, од.рН | 6,47 | 6,5 - 8,5 |
| 3 | Мутність, мг/дм3 | < 0,58 | ≤2,03 |
| 4 | Кольоровість, градуси | 1,80 | ≤35 |
| 5 | Загальна жорсткість, мг-екв/дм3 | 4,75 | ≤10 |
| 6 | Сухий залишок, мг/дм3 | 353 | ≤1500 |
| 7 | Амоній, мг/дм3 | < 0,05 | ≤2,6 |
| 8 | Нітрити, мг/дм3 | 0,007 | ≤3,3 |
| 9 | Нітрати, мг/дм3 | 8,49 | ≤50 |
| 10 | Окиснюваність, мг О /дм3 | 3,45 | ≤5,0 |
| 11 | Хлориди, мг/дм3 | 39,4 | ≤350 |
| 12 | Сульфати, мг/дм3 | 74,98 | ≤500 |
| 13 | Залізо загальне, мг/дм3 | < 0,1 | ≤1,0 |
| 14 | Марганець, мг/дм3 | 0,39 | ≤0,5 |
| 15 | Барій, мг/дм3 | < 0,1 | ≤0,1 |
| 16 | Стронцій, мг/дм3 | 0,20 | ≤7,0 |
| 17 | Калій, мг/дм3 | 1,94 | 2-20* |
| 18 | Натрій, мг/дм3 | 29,75 | 2-20* |
| 19 | Літій, мг/дм3 | < 0,015 | ≤0,03 |
| 20 | Магній, мг/дм3 | 11,7 | 10-50* |
| 21 | Кальцій, мг/дм3 | 70,00 | 25-75* |
| 22 | Кремній, мг/дм3 | 7,37 | ≤10 |
| 23 | Фториди, мг/дм3 | 0,13 | ≤1,5 |
| 24 | Загальні коліформи, КУО/100см3 | Відс. | Відсутність |
| 25 | E.Coli, КУО/100см3 | Відс. | Відсутність |

* показник фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води

Начальник ВЛК 	                                                       Майстришин  Л. В.