**КП «Івано-Франківськводоекотехпром»**

Якість питної води по вул. Ленкавського (каптаж)

м.Івано-Франківськ

Січень 2022 р.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показник** | **Результат** | **Норма**  **(для каптажів джерел)** |
| 1 | Запах при 20оС/60оС, бали | 1/1 | ≤3/≤3 |
| 2 | Водневий показник, од.рН | 6,44 | 6,5 - 8,5 |
| 3 | Мутність, мг/дм3 | < 0,58 | ≤2,03 |
| 4 | Кольоровість, градуси | 2,04 | ≤35 |
| 5 | Загальна жорсткість, мг-екв/дм3 | 4,75 | ≤10 |
| 6 | Сухий залишок, мг/дм3 | 350 | ≤1500 |
| 7 | Амоній, мг/дм3 | 0,069 | ≤2,6 |
| 8 | Нітрити, мг/дм3 | < 0,003 | ≤3,3 |
| 9 | Нітрати, мг/дм3 | 5,57 | ≤50 |
| 10 | Окиснюваність, мг О/дм3 | 3,00 | ≤5,0 |
| 11 | Хлориди, мг/дм3 | 38,8 | ≤350 |
| 12 | Сульфати, мг/дм3 | 74,36 | ≤500 |
| 13 | Залізо загальне, мг/дм3 | < 0,1 | ≤1,0 |
| 14 | Марганець, мг/дм3 | 0,39 | ≤0,5 |
| 15 | Барій, мг/дм3 | < 0,1 | ≤0,1 |
| 16 | Стронцій, мг/дм3 | 0,32 | ≤7,0 |
| 17 | Калій, мг/дм3 | 1,29 | 2-20\* |
| 18 | Натрій, мг/дм3 | 28,85 | 2-20\* |
| 19 | Літій, мг/дм3 | < 0,015 | ≤0,03 |
| 20 | Магній, мг/дм3 | 11,98 | 10-50\* |
| 21 | Кальцій, мг/дм3 | 73,06 | 25-75\* |
| 22 | Кремній, мг/дм3 | 7,79 | ≤10 |
| 23 | Фториди, мг/дм3 | 0,21 | ≤1,5 |
| 24 | Загальні коліформи, КУО/100см3 | Відс. | Відсутність |
| 25 | E.Coli, КУО/100см3 | Відс. | Відсутність |
| 26 | Загальне мікробне число | 2 | ≤100 |

\* показник фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води

Начальник ВЛК Майстришин Л. В.