   Якість питної води із резервуарів чистої води (РЧВ)
м. Івано-Франківська
        Січень 2022 р.

№ / п/п	Показник	##### Резервуар чистої води			##### Норматив
		##### І підйому	##### ІІ підйому	##### ІІІ підйому
###### 1	###### Смак при 20оС, бали	1	1	1	≤ 2
###### 2	###### Запах при 20оС/60оС, бали	1/1	1/1	1/1	≤ 2
###### 3	###### Залишковий вільний хлор, мг/дм3	0,33	0,33	0,32	0,30 – 0,50
###### 4	###### Водневий показник, одиниці рН	7,83	7,86	7,82	6,5 – 8,5
5	Каламутність, мг/дм3	< 0,58	< 0,58	< 0,58	≤ 0,58
6	Забарвленість, градуси	4,99	4,99	4,99	≤ 20
7	Загальна жорсткість, мг-екв/дм3	2,50	2,60	2,55	≤ 7
8	Сухий залишок, мг/дм3	194	211	201	≤ 1000
9	Аміак, мг/дм3	< 0,05	< 0,05	< 0,05	≤ 0,50
10	Нітрити, мг/дм3	0,003	< 0,003	<0,003	≤ 0,50
11	Нітрати, мг/дм3	3,95	3,98	4,01	≤ 50
12	Окиснюваність, мг О /дм3	2,47	2,50	2,37	≤ 5,0
13	Хлориди, мг/дм3	28,0	29,6	27,5	≤ 250
14	Сульфати, мг/дм3	30,27	30,45	29,92	≤ 250
15	Залізо загальне, мг/дм3	< 0,1	< 0,1	< 0,1	≤ 0,2
16	Марганець, мг/дм3	0,053	0,051	0,052	≤ 0,05
17	Мідь, мг/дм3	0,001	0,001	0,001	≤ 1,0
18	Цинк, мг/дм3	0,001	0,001	0,001	≤ 1,0
19	Стронцій, мг/дм3	0,32	0,26	0,33	≤ 7,0
20	Натрій, мг/дм3	20,33	19,76	20,44	≤ 200
21	Кальцій, мг/дм3	26,22	36,90	40,43	25 – 75
22	Алюміній, мг/ дм3	< 0,02	< 0,02	< 0,02	≤ 0,20
23	Кремній, мг/дм3	2,13	2,14	2,11	≤ 10
24	Фториди, мг/дм3	0,07	0,07	0,06	0,70 – 1,5
25	Загальне мікробне число, КУО/см3	5	5	5	≤ 100
26	Загальні коліформи, КУО/100см3	Відсутні	Відсутні	Відсутні	Відсутність
27	Ентерококи, КУО/100см3	Відсутні	Відсутні	Відсутні	Відсутність
28	E.Coli, КУО/100см3	Відсутні	Відсутні	Відсутні	Відсутність